## Feuil1
getTempA | Trouver la température extérieure en degrés C
getTempWWist | Déterminer la température de l'eau chaude en degrés C
getTempWWsoll | Déterminer la température d'eau chaude désirée en degrés C
getTempKist | Déterminer la température de la chaudière en degrés C
getTempKsoll | Déterminer la température nominale de la chaudière en degrés C
getTempVListM1 | Déterminer la température de départ M1 en degrés C
getTempVListM2 | Déterminer la température de départ M2 en degrés C
getTempVLsollM1 | Déterminer la température de départ réglée M1 en degrés C
getTempVLsollM2 | Déterminer la température de départ réglée M2 en degrés C
getTempVLsollM3 | Déterminer la température de départ réglée M3 en degrés C <
getTempKol | Trouver la température du capteur en degrés C
getTempSpu | Déterminer la température de stockage ci-dessous en degrés C
getTempRaumNorSollM1 | Déterminer la température ambiante normale M1 en degrés C
setTempRaumNorSollM1 | Régler la température ambiante réglée M1 en degrés C
getTempRaumNorSollM2 | Déterminer la température ambiante normale M2 en degrés C
getTempRaumRedSollM1 | Déterminer la température ambiante souhaitée M1 réduite en degrés C
setTempRaumRedSollM1 | Réglez la température ambiante désirée M1 réduite en degrés C
getTempRaumRedSollM2 | Déterminer la température de consigne de la pièce réduit M2 en degrés C
getBrennerStatus | Déterminer l'état du graveur
getBrennerStarts | Détermine le démarrage du graveur
getBrennerHours1 | Déterminer le nombre d'heures de fonctionnement du brûleur 1
getBrennerHours2 | Déterminer le nombre d'heures de fonctionnement du brûleur 2
getPumpeStatusM1 | Déterminer l'état de la pompe M1
getPumpeStatusSp | Déterminer l'état de la pompe de charge de l'accumulateur
getPumpeStatusZirku | Déterminer l'état de la pompe de circulation
getPumpeStatusSolar | Déterminer l'état de la pompe de circulation solaire
getPumpeStatusM2 | Déterminer l'état de la pompe M2
getMischerM1 | Déterminer la position du mélangeur M1
getMischerM2 | Déterminer la position du mélangeur M2
getMischerM3 | Déterminer la position du mélangeur M3
getSolarStatusWW | Déterminer l'état de la suppression de la recharge
getTimerM1Mo | Heure de commutation lundi M1
getTimerM1Di | Heure de commutation mardi M1
getTimerM1Mi | Heure de commutation mercredi M1
getTimerM1Do | Heure de commutation jeudi M1
getTimerM1Fr | Heure de commutation vendredi M1
getTimerM1Sa | Heure de commutation Samedi M1
getTimerM1So | Heure de commutation Sunday M1

## Feuil2
addr | len | unit | error | description | name | Description | device/addr | device/unit | device/len | device/_ID | _name | _protocmd | device/bit | device/_protocmd | device/precommand | device/error
800 | 2 | UT | 05 05 | Ermittle die Aussentemeratur in Grad C | getTempA | Déterminer la température extérieure en degrés C |  | UT1 | 1 | 2053 | getTempA | getaddr
804 | 2 | UT | 05 05 | Ermittle die Warmwassertemperatur in Grad C | getTempWWist | Déterminer la température de l'eau chaude en degrés C |  | UT1U | 1 | 2053 | getTempWWist | getaddr
6300 | 1 | ST |  | Ermittle die Warmwassersolltemperatur in Grad C | getTempWWsoll | Déterminer la température de l'eau chaude désirée en degrés C |  | UT1 | 1 | 2053 | getTempWWsoll | getaddr
802 | 2 | UT | 05 05 | Ermittle die Kesseltemperatur in Grad C | getTempKist | Déterminer la température de la chaudière en degrés C |  | UT1 | 1 | 2053 | getTempKist | getaddr
5502 | 2 | UT | 05 05 | Ermittle die Kesselsolltemperatur in Grad C | getTempKsoll | Déterminer la température cible de la chaudière en degrés C |  | UT1 | 1 | 2053 | getTempKsoll | getaddr
| 2 | UT |  | Ermittle die Vorlauftemperatur M1 in Grad C | getTempVListM1 | Déterminer la température de départ M1 en degrés C |  |  |  | 2053 | getTempVListM1 | getaddr
080C | 2 | UT |  | Ermittle die Vorlauftemperatur M2 in Grad C | getTempVListM2 | Déterminer la température de départ M2 en degrés C |  | UT1 | 1 | 2053 | getTempVListM2 | getaddr
2544 | 2 | UT |  | Ermittle die Vorlaufsolltemperatur M1 in Grad C | getTempVLsollM1 | Déterminer la température de départ réglée M1 en degrés C |  | UT1 | 1 | 2053 | getTempVLsollM1 | getaddr
3544 | 2 | UT |  | Ermittle die Vorlaufsolltemperatur M2 in Grad C | getTempVLsollM2 | Déterminer la température de départ réglée M2 en degrés C |  | UT1 | 1 | 2053 | getTempVLsollM2 | getaddr
4544 | 2 | UT |  | Ermittle die Vorlaufsolltemperatur M3 in Grad C | getTempVLsollM3 | Déterminer la température de départ réglée M3 en degrés C |  |  |  | 2053 | getTempVLsollM3 | getaddr
6564 | 2 | UT |  | Ermittle die Kollektortemperatur in Grad C | getTempKol | Déterminer la température du capteur en degrés C |  |  |  | 2053 | getTempKol | getaddr
6566 | 2 | UT |  | Ermittle die Speichertemperatur unten in Grad C | getTempSpu | Déterminer la température de stockage ci-dessous en degrés C |  |  |  | 2053 | getTempSpu | getaddr
2306 | 1 | ST |  | Ermittle die Raumsolltemperatur normal M1 in Grad C | getTempRaumNorSollM1 | Déterminer la température ambiante souhaitée M1 en degrés C |  | UTI | 1 | 2053 | getTempRaumNorSollM1 | getaddr
2306 | 1 | ST |  | Setze die Raumsolltemperatur normal M1 in Grad C | setTempRaumNorSollM1 | Réglez la température de consigne de la pièce normale M1 en degrés C |  | UTI | 1 | 2053 | setTempRaumNorSollM1 | setaddr
3306 | 1 | ST |  | Ermittle die Raumsolltemperatur normal M2 in Grad C | getTempRaumNorSollM2 | Déterminer la température ambiante normale M2 en degrés C |  |  |  | 2053 | getTempRaumNorSollM2 | getaddr
2307 | 1 | ST |  | Ermittle die Raumsolltemperatur reduziert M1 in Grad C | getTempRaumRedSollM1 | Déterminer la température de consigne de la pièce réduit M1 en degrés C |  | UTI | 1 | 2053 | getTempRaumRedSollM1 | getaddr
2307 | 1 | ST |  | Setze die Raumsolltemperatur reduziert M1 in Grad C | setTempRaumRedSollM1 | Réglez la température ambiante désirée réduite M1 en degrés C |  | UTI | 1 | 2053 | setTempRaumRedSollM1 | setaddr
3307 | 1 | ST |  | Ermittle die Raumsolltemperatur reduziert M2 in Grad C | getTempRaumRedSollM2 | Déterminer la température de consigne de la pièce réduit M2 en degrés C |  |  |  | 2053 | getTempRaumRedSollM2 | getaddr
551E | 1 | RT |  | Ermittle den Brennerstatus | getBrennerStatus | Déterminer l'état du brûleur |  | BST | 1 | 2053 | getBrennerStatus | getaddr | 1
088A | 2 | CO |  | Ermittle die Brennerstarts | getBrennerStarts | Déterminer le début du brûleur |  |  |  | 2053 | getBrennerStarts | getaddr
08A7 | 4 | CS |  | Ermittle die Brennerstunden Stufe 1 | getBrennerStunden1 | Déterminer le niveau des heures de brûleur 1 |  | BH | 2 | 2053 | getBrennerStunden1 | getaddr |  | geteaddr
08AB | 4 | CS |  | Ermittle die Brennerstunden Stufe 2 | getBrennerStunden2 | Déterminer les heures de brûleur étape 2 |  |  |  | 2053 | getBrennerStunden2 | getaddr
2906 | 1 | RT |  | Ermittle den Status der Pumpe M1 | getPumpeStatusM1 | Déterminer l'état de la pompe M1 |  | BST | 1 | 2053 | getPumpeStatusM1 | getaddr | 0 | getpaddr
845 | 1 | RT |  | Ermittle den Status der Speicherladepumpe | getPumpeStatusSp | Déterminer l'état de la pompe de chargement de stockage |  |  |  | 2053 | getPumpeStatusSp | getaddr
846 | 1 | RT |  | Ermittle den Status der Zirkulationspumpe | getPumpeStatusZirku | Déterminer l'état de la pompe de circulation |  | BST | 1 | 2053 | getPumpeStatusZirku | getaddr | 2 | getpaddr
6552 | 1 | RT |  | Ermittle den Status der Zirkulationspumpe Solar | getPumpeStatusSolar | Déterminer l'état de la pompe de circulation solaire |  |  |  | 2053 | getPumpeStatusSolar | getaddr
3906 | 1 | RT |  | Ermittle den Status der Pumpe M2 | getPumpeStatusM2 | Déterminer l'état de la pompe M2 |  |  |  | 2053 | getPumpeStatusM2 | getaddr
254C | 1 | PR |  | Ermittle Mischerposition M1 | getMischerM1 | Déterminer la position du mélangeur M1 |  |  |  | 2053 | getMischerM1 | getaddr
354C | 1 | PR |  | Ermittle Mischerposition M2 | getMischerM2 | Déterminer la position du mélangeur M2 |  |  |  | 2053 | getMischerM2 | getaddr
454C | 1 | PR |  | Ermittle Mischerposition M3 | getMischerM3 | Déterminer la position du mélangeur M3 |  |  |  | 2053 | getMischerM3 | getaddr
6551 | 1 | RT |  | Ermittle den Status der Nachladeunterdrueckung | getSolarStatusWW | Déterminer l'état de la suppression de recharge |  |  |  | 2053 | getSolarStatusWW | getaddr
2000 | 8 | CT |  | Schaltzeit Montag M1 | getTimerM1Mo | Temps de commutation lundi M1 |  |  |  | 2053 | getTimerM1Mo | getaddr
2008 | 8 | CT |  | Schaltzeit Dienstag M1 | getTimerM1Di | Temps de commutation mardi M1 |  |  |  | 2053 | getTimerM1Di | getaddr
2010 | 8 | CT |  | Schaltzeit MIttwoch M1 | getTimerM1Mi | Temps de commutation mercredi M1 |  |  |  | 2053 | getTimerM1Mi | getaddr
2018 | 8 | CT |  | Schaltzeit Donnerstag M1 | getTimerM1Do | Temps de commutation jeudi M1 |  |  |  | 2053 | getTimerM1Do | getaddr
2020 | 8 | CT |  | Schaltzeit Freitag M1 | getTimerM1Fr | Temps de commutation vendredi M1 |  |  |  | 2053 | getTimerM1Fr | getaddr
2028 | 8 | CT |  | Schaltzeit Samstag M1 | getTimerM1Sa | Temps de commutation Samedi M1 |  |  |  | 2053 | getTimerM1Sa | getaddr
2030 | 8 | CT |  | Schaltzeit Sonntag M1 | getTimerM1So | Temps de commutation Sunday M1 |  |  |  | 2053 | getTimerM1So | getaddr
3000 | 8 | CT |  | Schaltzeit Montag M2 | getTimerM2Mo | Temps de commutation lundi M2 |  |  |  | 2053 | getTimerM2Mo | getaddr
3008 | 8 | CT |  | Schaltzeit Dienstag M2 | getTimerM2Di | Temps de commutation mardi M2 |  |  |  | 2053 | getTimerM2Di | getaddr
3010 | 8 | CT |  | Schaltzeit Mittwoch M2 | getTimerM2Mi | Temps de commutation mercredi M2 |  |  |  | 2053 | getTimerM2Mi | getaddr
3018 | 8 | CT |  | Schaltzeit Donnerstag M2 | getTimerM2Do | Temps de commutation jeudi M2 |  |  |  | 2053 | getTimerM2Do | getaddr
3020 | 8 | CT |  | Schaltzeit Freitag M2 | getTimerM2Fr | Temps de commutation vendredi M2 |  |  |  | 2053 | getTimerM2Fr | getaddr
3028 | 8 | CT |  | Schaltzeit Samstag M2 | getTimerM2Sa | Temps de commutation Saturday M2 |  |  |  | 2053 | getTimerM2Sa | getaddr
3030 | 8 | CT |  | Schaltzeit Sonntag M2 | getTimerM2So | Temps de commutation Sunday M2 |  |  |  | 2053 | getTimerM2So | getaddr
2100 | 8 | CT |  | Schaltzeit Montag Warmwasser | getTimerWWMo | Heure de commutation lundi eau chaude |  |  |  | 2053 | getTimerWWMo | getaddr
2108 | 8 | CT |  | Schaltzeit Dienstag Warmwasser | getTimerWWDi | Heure de commutation mardi eau chaude |  |  |  | 2053 | getTimerWWDi | getaddr
2110 | 8 | CT |  | Schaltzeit Mittwoch Warmwasser | getTimerWWMi | Temps de commutation mercredi eau chaude |  |  |  | 2053 | getTimerWWMi | getaddr
2118 | 8 | CT |  | Schaltzeit Donnerstag Warmwasser | getTimerWWDo | Temps de commutation jeudi eau chaude |  |  |  | 2053 | getTimerWWDo | getaddr
2120 | 8 | CT |  | Schaltzeit Freitag Warmwasser | getTimerWWFr | Temps de commutation Vendredi eau chaude |  |  |  | 2053 | getTimerWWFr | getaddr
2128 | 8 | CT |  | Schaltzeit Samstag Warmwasser | getTimerWWSa | Heure de commutation Samedi eau chaude |  |  |  | 2053 | getTimerWWSa | getaddr
2130 | 8 | CT |  | Schaltzeit Sonntag Warmwasser | getTimerWWSo | Temps de commutation dimanche eau chaude |  |  |  | 2053 | getTimerWWSo | getaddr
2200 | 8 | CT |  | Schaltzeit Montag Zirku | getTimerZirkuMo | Heure de commutation lundi circu |  |  |  | 2053 | getTimerZirkuMo | getaddr
2208 | 8 | CT |  | Schaltzeit Dienstag Zirku | getTimerZirkuDi | Temps de commutation mardi circ |  |  |  | 2053 | getTimerZirkuDi | getaddr
2210 | 8 | CT |  | Schaltzeit Mittwoch Zirku | getTimerZirkuMi | Temps de commutation mercredi cirque |  |  |  | 2053 | getTimerZirkuMi | getaddr
2218 | 8 | CT |  | Schaltzeit Donnerstag Zirku | getTimerZirkuDo | Temps de commutation jeudi cirque |  |  |  | 2053 | getTimerZirkuDo | getaddr
2220 | 8 | CT |  | Schaltzeit Freitag Zirku | getTimerZirkuFr | Temps de commutation vendredi cirque |  |  |  | 2053 | getTimerZirkuFr | getaddr
2228 | 8 | CT |  | Schaltzeit Samstag Zirku | getTimerZirkuSa | Période de commutation Saturday cirque |  |  |  | 2053 | getTimerZirkuSa | getaddr
2230 | 8 | CT |  | Schaltzeit Sonntag Zirku | getTimerZirkuSo | Période de commutation Sunday Cirque |  |  |  | 2053 | getTimerZirkuSo | getaddr
2301 | 1 | BA |  | Betriebsart M1 | getBetriebArtM1 | Mode de fonctionnement M1 |  | BA | 1 | 2053 | getBetriebArtM1 | getaddr
3301 | 1 | BA |  | Betriebsart M2 | getBetriebArtM2 | Mode de fonctionnement M2 |  |  |  | 2053 | getBetriebArtM2 | getaddr
2302 | 1 | RT |  | Betriebsart Spar M1 | getBetriebSparM1 | Mode de fonctionnement Spar M1 |  |  |  | 2053 | getBetriebSparM1 | getaddr
3302 | 1 | RT |  | Betriebsart Spar M2 | getBetriebSparM2 | Mode de fonctionnement Spar M2 |  |  |  | 2053 | getBetriebSparM2 | getaddr
2303 | 1 | RT |  | Betriebsart Party M1 | getBetriebPartyM1 | Mode de fonctionnement Party M1 |  |  |  | 2053 | getBetriebPartyM1 | getaddr
3303 | 1 | RT |  | Betriebsart Party M2 | getBetriebPartyM2 | Mode de fonctionnement Party M2 |  |  |  | 2053 | getBetriebPartyM2 | getaddr
6568 | 2 | CO |  | Solar Betriebsstunden | getSolarStunden | Heures de fonctionnement solaire |  |  |  | 2053 | getSolarStunden | getaddr
6560 | 4 | CO |  | Solar Leistung Gesamt | getSolarLeistung | Puissance solaire globale |  |  |  | 2053 | getSolarLeistung | getaddr
2500 | 1 | ST |  | Status Frostwarnung M1 | getStatusFrostM1 | Avertissement de gel M1 |  |  |  | 2053 | getStatusFrostM1 | getaddr
3500 | 1 | ST |  | Status Frostwarnung M2 | getStatusFrostM2 | État d'alerte au gel M2 |  |  |  | 2053 | getStatusFrostM2 | getaddr
7579 | 1 | RT |  | Status Sammelstoerung | getStatusStoerung | Statut de la faute collective |  |  |  | 2053 | getStatusStoerung | getaddr
2308 | 1 | ST |  | Solltemperatur Partybetrieb M1 | getTempPartyM1 | Réglez la température du mode fête M1 |  |  |  | 2053 | getTempPartyM1 | getaddr
3308 | 1 | ST |  | Solltemperatur Partybetrieb M2 | getTempPartyM2 | Réglez la température du mode fête M2 |  |  |  | 2053 | getTempPartyM2 | getaddr
088E | 8 | TI |  | Ermittle Systemzeit | getSystemTime | Déterminer l'heure du système |  |  |  | 2053 | getSystemTime | getaddr
088E | 8 | TI |  | Setze Systemzeit | setSystemTime | Définir l'heure du système |  |  |  | 2053 | setSystemTime | setaddr
6300 | 1 | ST |  | Setze die Warmwassersolltemperatur in Grad C | setTempWWsoll | Réglez la température d'eau chaude désirée en degrés C |  |  |  | 2053 | setTempWWsoll | setaddr
2308 | 1 | ST |  | Setze die Warmwassersolltemperatur Party M1 in Grad C | setTempPartyM1 | Réglez la température cible de l'eau chaude Partie M1 en degrés C |  |  |  | 2053 | setTempPartyM1 | setaddr
3308 | 1 | ST |  | Setze die Warmwassersolltemperatur Party M2 in Grad C | setTempPartyM2 | Réglez la température de consigne d'eau chaude Party M2 en degrés C |  |  |  | 2053 | setTempPartyM2 | setaddr
2301 | 1 | BA |  | Setze Betriebsart M1 | setBetriebArtM1 | Réglez le mode de fonctionnement M1 |  | BA | 1 | 2053 | setBetriebArtM1 | setaddr
2302 | 1 | RT |  | Setze Betriebsart Spar M1 | setBetriebSparM1 | Réglez le mode de fonctionnement Spar M1 |  |  |  | 2053 | setBetriebSparM1 | setaddr
2303 | 1 | RT |  | Setze Betriebsart Party M1 | setBetriebPartyM1 | Réglez le mode de fonctionnement Party M1 |  |  |  | 2053 | setBetriebPartyM1 | setaddr
3303 | 1 | RT |  | Setze Betriebsart Party M2 | setBetriebPartyM2 | Réglez le mode opératoire Party M2 |  |  |  | 2053 | setBetriebPartyM2 | setaddr
846 | 1 | RT |  | Setze den Status der Zirkulationspumpe | setPumpeStatusZirku | Définir l'état de la pompe de circulation |  | BA | 1 | 2053 | setPumpeStatusZirku | setaddr | 2 |  | getPumpeStatusZirku
2000 | 8 | CT |  | Schaltzeit Montag M1 | setTimerM1Mo | Temps de commutation lundi M1 |  |  |  | 2053 | setTimerM1Mo | setaddr
2008 | 8 | CT |  | Schaltzeit Dienstag M1 | setTimerM1Di | Temps de commutation mardi M1 |  |  |  | 2053 | setTimerM1Di | setaddr
2010 | 8 | CT |  | Schaltzeit Mittwoch M1 | setTimerM1Mi | Temps de commutation mercredi M1 |  |  |  | 2053 | setTimerM1Mi | setaddr
2018 | 8 | CT |  | Schaltzeit Donnerstag M1 | setTimerM1Do | Temps de commutation jeudi M1 |  |  |  | 2053 | setTimerM1Do | setaddr
2020 | 8 | CT |  | Schaltzeit Freitag M1 | setTimerM1Fr | Temps de commutation vendredi M1 |  |  |  | 2053 | setTimerM1Fr | setaddr
2028 | 8 | CT |  | Schaltzeit Samstag M1 | setTimerM1Sa | Temps de commutation Samedi M1 |  |  |  | 2053 | setTimerM1Sa | setaddr
2030 | 8 | CT |  | Schaltzeit Sonntag M1 | setTimerM1So | Temps de commutation Sunday M1 |  |  |  | 2053 | setTimerM1So | setaddr
3000 | 8 | CT |  | Schaltzeit Montag M2 | setTimerM2Mo | Temps de commutation lundi M2 |  |  |  | 2053 | setTimerM2Mo | setaddr
3008 | 8 | CT |  | Schaltzeit Dienstag M2 | setTimerM2Di | Temps de commutation mardi M2 |  |  |  | 2053 | setTimerM2Di | setaddr
3010 | 8 | CT |  | Schaltzeit Mittwoch M2 | setTimerM2Mi | Temps de commutation mercredi M2 |  |  |  | 2053 | setTimerM2Mi | setaddr
3018 | 8 | CT |  | Schaltzeit Donnerstag M2 | setTimerM2Do | Temps de commutation jeudi M2 |  |  |  | 2053 | setTimerM2Do | setaddr
3020 | 8 | CT |  | Schaltzeit Freitag M2 | setTimerM2Fr | Temps de commutation vendredi M2 |  |  |  | 2053 | setTimerM2Fr | setaddr
3028 | 8 | CT |  | Schaltzeit Samstag M2 | setTimerM2Sa | Temps de commutation Saturday M2 |  |  |  | 2053 | setTimerM2Sa | setaddr
3030 | 8 | CT |  | Schaltzeit Sonntag M2 | setTimerM2So | Temps de commutation Sunday M2 |  |  |  | 2053 | setTimerM2So | setaddr
2100 | 8 | CT |  | Schaltzeit Montag Warmwasser | setTimerWWMo | Heure de commutation lundi eau chaude |  |  |  | 2053 | setTimerWWMo | setaddr
2108 | 8 | CT |  | Schaltzeit Dienstag Warmwasser | setTimerWWDi | Heure de commutation mardi eau chaude |  |  |  | 2053 | setTimerWWDi | setaddr
2110 | 8 | CT |  | Schaltzeit Mittwoch Warmwasser | setTimerWWMi | Temps de commutation mercredi eau chaude |  |  |  | 2053 | setTimerWWMi | setaddr
2118 | 8 | CT |  | Schaltzeit Donnerstag Warmwasser | setTimerWWDo | Temps de commutation jeudi eau chaude |  |  |  | 2053 | setTimerWWDo | setaddr
2120 | 8 | CT |  | Schaltzeit Freitag Warmwasser | setTimerWWFr | Temps de commutation Vendredi eau chaude |  |  |  | 2053 | setTimerWWFr | setaddr
2128 | 8 | CT |  | Schaltzeit Samstag Warmwasser | setTimerWWSa | Heure de commutation Samedi eau chaude |  |  |  | 2053 | setTimerWWSa | setaddr
2130 | 8 | CT |  | Schaltzeit Sonntag Warmwasser | setTimerWWSo | Temps de commutation dimanche eau chaude |  |  |  | 2053 | setTimerWWSo | setaddr
2200 | 8 | CT |  | Schaltzeit Montag Zirku | setTimerZirkuMo | Heure de commutation lundi circu |  |  |  | 2053 | setTimerZirkuMo | setaddr
2208 | 8 | CT |  | Schaltzeit Dienstag Zirku | setTimerZirkuDi | Temps de commutation mardi circ |  |  |  | 2053 | setTimerZirkuDi | setaddr
2210 | 8 | CT |  | Schaltzeit Mittwoch Zirku | setTimerZirkuMi | Temps de commutation mercredi cirque |  |  |  | 2053 | setTimerZirkuMi | setaddr
2218 | 8 | CT |  | Schaltzeit Donnerstag Zirku | setTimerZirkuDo | Temps de commutation jeudi cirque |  |  |  | 2053 | setTimerZirkuDo | setaddr
2220 | 8 | CT |  | Schaltzeit Freitag Zirku | setTimerZirkuFr | Temps de commutation vendredi cirque |  |  |  | 2053 | setTimerZirkuFr | setaddr
2228 | 8 | CT |  | Schaltzeit Samstag Zirku | setTimerZirkuSa | Période de commutation Saturday cirque |  |  |  | 2053 | setTimerZirkuSa | setaddr
2230 | 8 | CT |  | Schaltzeit Sonntag Zirku | setTimerZirkuSo | Période de commutation Sunday Cirque |  |  |  | 2053 | setTimerZirkuSo | setaddr
7507 | 9 | ES |  | Ermittle Fehlerhistory Eintrag 1 | getError0 | Déterminer l'entrée de l'historique des erreurs 1 |  | ESG | 1 | 2053 | getError0 | getaddr
7510 | 9 | ES |  | Ermittle Fehlerhistory Eintrag 2 | getError1 | Déterminer l'entrée de l'historique des erreurs 2 |  |  |  | 2053 | getError1 | getaddr
7519 | 9 | ES |  | Ermittle Fehlerhistory Eintrag 3 | getError2 | Déterminer l'entrée de l'historique des erreurs 3 |  |  |  | 2053 | getError2 | getaddr
7522 | 9 | ES |  | Ermittle Fehlerhistory Eintrag 4 | getError3 | Déterminer l'entrée de l'historique des erreurs 4 |  |  |  | 2053 | getError3 | getaddr
752B | 9 | ES |  | Ermittle Fehlerhistory Eintrag 5 | getError4 | Déterminer l'entrée de l'historique des erreurs 5 |  |  |  | 2053 | getError4 | getaddr
7534 | 9 | ES |  | Ermittle Fehlerhistory Eintrag 6 | getError5 | Déterminer l'entrée de l'historique des erreurs 6 |  |  |  | 2053 | getError5 | getaddr
753D | 9 | ES |  | Ermittle Fehlerhistory Eintrag 7 | getError6 | Déterminer l'entrée de l'historique des erreurs 7 |  |  |  | 2053 | getError6 | getaddr
7546 | 9 | ES |  | Ermittle Fehlerhistory Eintrag 8 | getError7 | Déterminer l'entrée de l'historique des erreurs 8 |  |  |  | 2053 | getError7 | getaddr
754F | 9 | ES |  | Ermittle Fehlerhistory Eintrag 9 | getError8 | Déterminer l'entrée de l'historique des erreurs 9 |  |  |  | 2053 | getError8 | getaddr
7558 | 9 | ES |  | Ermittle Fehlerhistory Eintrag 10 | getError9 | Déterminer l'entrée de l'historique des erreurs 10 |  |  |  | 2053 | getError9 | getaddr
2305 | 1 | UN |  | Ermittle Neigung Heizkennlinie M1 | getNeigungM1 | Déterminer la caractéristique de chauffage de la pente M1 |  | UN | 1 | 2053 | getNeigungM1 | getaddr
3305 | 1 | UN |  | Ermittle Neigung Heizkennlinie M2 | getNeigungM2 | Déterminer la caractéristique de chauffage de la pente M2 |  | UN | 1 | 2053 | getNeigungM2 | getaddr
2304 | 1 | ST |  | Ermittle Niveau Heizkennlinie M1 | getNiveauM1 | Déterminer la caractéristique de chauffage de niveau M1 |  | ST | 1 | 2053 | getNiveauM1 | getaddr
3304 | 1 | ST |  | Ermittle Niveau Heizkennlinie M2 | getNiveauM2 | Déterminer la courbe de chauffage de niveau M2 |  | ST | 1 | 2053 | getNiveauM2 | getaddr
2305 | 1 | UN |  | Setze Neigung Heizkennlinie M1 | setNeigungM1 | Régler l'inclinaison caractéristique de chauffage M1 |  |  |  | 2053 | setNeigungM1 | setaddr
3305 | 1 | UN |  | Setze Neigung Heizkennlinie M2 | setNeigungM2 | Réglez l'inclinaison caractéristique de chauffage M2 |  |  |  | 2053 | setNeigungM2 | setaddr
2304 | 1 | ST |  | Setze Niveau Heizkennlinie M1 | setNiveauM1 | Définir la caractéristique de chauffage de niveau M1 |  |  |  | 2053 | setNiveauM1 | setaddr
3304 | 1 | ST |  | Setze Niveau Heizkennlinie M2 | setNiveauM2 | Définir la caractéristique de chauffage de niveau M2 |  |  |  | 2053 | setNiveauM2 | setaddr
00F8 | 2 | DT |  | Ermittle Device Typ der Anlage | getDevType | Déterminer le type d'appareil de l'usine |  |  | 4 | 2053 | getDevType | getaddr |  | getvaddr |  | 05 05 05 05
|  |  |  | Inintialisierung | init | Inintialisierung |  |  |  | 2053 | init | getaddr |  | init
|  |  |  | Testabfrage, Adresse eingeben | get | Tester la requête | entrer l'adresse |  | 1 | 2053 | get | gettestaddr
|  |  |  | Testabfrage, Virtuelle Adresse eingeben | vget | Tester une requête | entrer une adresse virtuelle |  | 1 | 2053 | vget | getvtestaddr
|  |  |  | Testabfrage, Bedienteil Adresse eingeben | bget | Requête de test | clavier Entrez l'adresse |  | 1 | 2053 | bget | getbtestaddr
|  |  |  | Testabfrage, Port Adresse eingeben | pget | Tester la requête | entrer l'adresse du port |  | 1 | 2053 | pget | getptestaddr
|  |  |  | Testabfrage, EEProm Adresse eingeben | eget | Tester la requête | entrez l'adresse EEProm |  | 1 | 2053 | eget | getetestaddr
|  |  |  | Testabfrage, XRAM Adresse eingeben | xget | Tester la requête | entrer l'adresse XRAM |  | 1 | 2053 | xget | getxtestaddr
|  |  |  | Testabfrage, KM-Bus EEProm Adresse eingeben | kmget | Requête de test | entrez l'adresse EEProm du bus KM |  | 1 | 2053 | kmget | getkmtestaddr
|  |  |  | Ermittle Zustand der externen Betriebsartenumschaltung | getExtBA | Déterminer l'état du basculement du mode de fonctionnement externe |  | BST | 1 | 2053 | getExtBA | getxaddr | 0
|  |  |  | Ermittle Solldrehzahl Pumpe M1 | getPumpeSollM1 | Déterminer la vitesse cible de la pompe M1 |  | PR1 | 1 | 2053 | getPumpeSollM1 | getaddr
|  |  |  | Ermittle Zustand Umschaltventil WW/Heizen | getVentilStatus | Déterminer la vanne d'inversion d'état WW / chauffage |  | BST | 1 | 2053 | getVentilStatus | getpaddr | 1
|  |  |  | Ermittle Typ der Heizkreispumpe | getHKPTyp | Déterminer le type de pompe du circuit de chauffage |  | HKT | 1 | 2053 | getHKPTyp | geteaddr | 5
|  |  |  | Ermittle die Rueckauftemepratur | getTempRueck | Déterminer le Rücktttempratur |  | UT1 | 1 | 2053 | getTempRueck | getaddr | 5